ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.11.2024 3245

Інвестиційний проєкт

«Капітальний ремонт з термомодернізації будівель Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької

міської ради, розташованих на пл. Захисників України, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., з установленням сонячної електростанції»

1. РЕЗЮМЕ

Загальною метою реалізації інвестиційного проєкту «Капітальний ремонт з термомодернізації будівель Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради, розташованих на пл. Захисників України, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., з установленням сонячної електростанції» (надалі – проєкт) є впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на підвищення енергетичної стійкості будівель Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради (надалі – КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР), зменшення споживання та витрат на оплату за спожиті енергоносії і утримання будівель, покращення якості медичних послуг та підвищення комфорту для відвідувачів і умов праці для працівників лікарні, скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.  Для реалізації проєкту місто має намір здійснити запозичення до бюджету Криворізької міської територіальної громади шляхом залучення кредитних коштів в банку України.

Розробником Проєкту є відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради.

Проєкт відповідає напрямам Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року (схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1803-р), Стратегії енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії Дніпропетровської області на 2018 – 2035 роки (затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року №275-11/VIІ), Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року (затверджено рішенням міської ради від 31.03.2016 №376), Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Кривого Рогу до 2025 року (затверджено рішенням міської ради від 15.03.2013 №1838, зі змінами), Програмі енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період 2024–2035 років (затверджено рішенням міської ради від 28.08.2024 №3002).

Вартість проєкту становить орієнтовно 211,3 млн грн, з яких кредитні кошти складають 211,3 млн грн або 100%.

Після впровадження проекту очікується економія до 45% від базового споживання теплової енергії та до 24% від базового споживання електричної енергії, покращення якості медичних послуг та підвищення комфорту для     49,5 тис. відвідувачів і умов праці для 194 працівників лікарні.

Загальна економія паливно-енергетичних ресурсів очікується на рівні             978,1 тис кВт*год/рік, зниження викидів CO2 орієнтовно на 203 тонн/рік. Термін реалізації проєкту становить 84 місяці (7 років – строк на який планується отримання кредиту та впродовж якого кредит має бути повністю погашений), з яких його практична реалізація становить 12 місяців.

- ХАРАКТЕРИСТИКА об’єкта енергоспоживання ТА ЕНЕРГО-ЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ ПРОєКТУ

  - Загальна характеристика будівель КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР

Будівлі КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР розташовані за адресою:       м. Кривий Ріг, пл. Захисників України, 11. На балансі лікарні перебувають такі будівлі: пологовий будинок, гінекологічне відділення, харчоблок. Споруда пологового будинку була прийнята в експлуатацію в 1982 році, гінекологічного відділення та харчоблоку в 1964 році.

Загальний стан будівель КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР можна класифікувати як прийнятний. Зовнішні стіни, цоколі, покрівлі та горища не теплоізольовані. Вікна переважно замінені протягом останніх кількох років. Проте, залишилася частина старих вікон. Вони перебувають у незадовільному стані та не відповідають вимогам і стандартам енергоефективності. Перед установленням сонячної електростанції необхідно виконати ремонт гідроізоляційного шару покрівлі на будівлі пологового будинку.

Інженерні комунікації переважно працюють, але їх стан у значній більшості незадовільний. Температура в усіх будівлях або, принаймні, у деяких приміщеннях часто є нижчою за нормативну. Усі ці недоліки призводять до значного зменшення теплового опору та високих втрат теплової енергії.

Будівлі лікарні опалюються за допомогою системи централізованого теплопостачання. Підприємство централізованого теплопостачання, як правило, забезпечує подачу теплоносія за температурним графіком 90/70°С для подавального/зворотного трубопроводу. Опалення здійснюється через теплові пункти за залежною схемою із центральним якісним регулюванням та без місцевого кількісного регулювання. Теплові пункти розташовано в приміщеннях неопалювального підвалу.

Гаряче водопостачання в будівлях відбувається за рахунок електробойлерів безпосередньо біля точкових споживачів гарячої води.

Холодна вода для забезпечення послуг з водопостачання для об’єктів постачається із центральної мережі водопостачання міста через водопровідну систему Комунального підприємства «Кривбасводоканал».

Електроенергія на об’єкті використовується для освітлення приміщень, роботи медичного обладнання, обладнання харчоблоку, приводу пасажирських ліфтів у рух, побутових потреб, живлення офісної техніки та кондиціонерів.

Таблиця 1. Загальні площі будівель КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР

| № | Будівля | Опалювальна площа, м2 | Поверх |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пологовий будинок | 9 250 | 7 |
| 2 | Гінекологічне відділення | 4 650 | 4 |
| 3 | Харчоблок | 180 | 1 |

За даними на 2024 рік в КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР працюють 194 працівники, отримують медичні послуги в середньому на рік 49,5 тис. пацієнтів. Режим роботи – цілодобовий.

Таблиця 2. Організації, що надають комунальні послуги об’єкту

| № | Найменування послуги | Назва компанії, що надає ці послуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплопостачання | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» |
| 2 | Електропостачання | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОЛК Україна» |
| 3 | Водопостачання | Комунальне підприємство «Кривбасводо-канал» |

  - Заходи для підвищення рівня енергоефективності лікарні

Були проаналізовані заходи з енергозбереження та розраховано їх вплив на фінансові результати для включення найбільш доцільних у проєкт:

Таблиця 3. Перелік заходів для підвищення рівня енергоефективності

| Заходи для підвищення рівня енергоефективнос-ті лікарні | Утеплення цоколю. Утеплення фасаду. Ремонт скатного даху та м’якої покрівлі з утепленням. Утеплення технічного поверху. Утеплення перекриття підвального приміщення. Заміна вікон. Заміна дверей. Утеплення укосів. Установлення рекуператорів. Ремонт системи опалення (заміна радіаторів, трубопроводів, запірної арматури, установлення термостатичних та балансувальних клапанів). Установлення індивідуального теплового пункту |
| --- | --- |
| Заходи для підвищення рівня енергонезалежності | Установлення сонячної електростанції 50 кВт |
| Додаткові заходи | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертиза проєкту. |

Продовження таблиці 3

|  | Ремонт електричної частини (заміна електро-щитових). Ремонт м’якої покрівлі. Виготовлення енергетичного сертифікату |
| --- | --- |

    - Опис заходів для підвищення рівня енергоефективності лікарні

2.2.1.1.	Утеплення цоколю:

Згідно з будівельними нормами основні характеристики цоколю – це механічна міцність та теплоізоляційна здатність, що підтримується у вологих приміщеннях. Однак, цоколь будівель перебуває в незадовільному стані й не має теплоізоляції. Пропонується виконати утеплення цоколю із застосуванням технології вентильованого фасаду.

2.2.1.2.	Утеплення фасаду:

У межах заходу пропонується виконати утеплення зовнішніх стін із застосуванням технології вентильованого фасаду. Такий вид оздоблення виконує функції терморегулювання для відведення водяної пари та вологи, у порівнянні із системою скріпленої теплоізоляції має невисоку вагу, що дає переважне значення при веденні будівництва на ґрунтах, схильних до просідання.

Теплова ізоляція будівель дозволить зменшити наднормові втрати тепла через зовнішні стіни, підвищити енергоефективність будівель та покращити їх зовнішній вигляд.

Утеплення фасаду слід здійснювати згідно з нормативними вимогами України, зокрема ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування».

#### 2.2.1.3.	Ремонт скатного даху та м’якої покрівлі з утепленням:

У межах заходу розглядається ремонт скатного даху гінекологічного корпусу та м’якої покрівлі харчоблоку з утепленням і обов`язковою гідроізоляцією.

2.2.1.4.	Утеплення технічного поверху:

Для підвищення енергоефективності лікарні розглядається утеплення горища з використанням базальтової вати товщиною 300 мм, що забезпечує надійний рівень теплоізоляції та знижує тепловтрати через покрівлю. Вибір базальтової вати зумовлений її високими теплоізоляційними властивостями, негорючістю та довговічністю, що відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

Товщина шару утеплювача в 300 мм відповідає нормативному тепловому опору для горища в нашій кліматичній зоні, що сприятиме значній економії енергії на опалення.

2.2.1.5.	Утеплення перекриття підвального приміщення:

Для підвищення енергоефективності будівель передбачено утеплення перекриття над неопалювальним підвалом з використанням базальтової вати товщиною 150 мм, що дозволить значно зменшити тепловтрати через підлогу першого поверху. Базальтова вата вибрана за її високі теплоізоляційні характеристики, негорючість та стійкість до вологи, що відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

Товщина 150 мм забезпечує необхідний тепловий опір для кліматичної зони, що сприяє зниженню витрат на опалення та підвищенню комфорту на першому поверсі. Монтаж базальтової вати слід виконувати з облаштуванням гідро- та пароізоляційних шарів, щоб уникнути накопичення вологи в утеплювачі та зберегти його ефективність і довговічність.

2.2.1.6.	Заміна вікон:

У межах підвищення енергоефективності будівель передбачається заміна старих вікон на енергоефективні. Це сприятиме зменшенню тепловтрат, покращенню звукоізоляції та підвищенню комфорту всередині приміщень.

Енергоефективні вікна характеризуються низьким коефіцієнтом теплопередачі, що досягається завдяки використанню багатокамерних профільних систем, енергозберігаючих склопакетів з низькоемісійним покриттям та заповненням інертними газами. Вибір таких вікон дозволяє зменшити витрати на опалення та кондиціонування, а також підвищити загальну енергоефективність будівель.

Проєктування та встановлення енергоефективних вікон має відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», що встановлюють нормативні показники опору теплопередачі для світлопрозорих огороджувальних конструкцій.

2.2.1.7.	Заміна дверей:

Для покращення енергоефективності та забезпечення комфортного мікроклімату в будівлях пропонується заміна старих дерев’яних і металевих вхідних дверей на енергоефективні моделі. Нові двері будуть відповідати сучасним вимогам теплової ізоляції та герметичності, що сприятиме зменшенню тепловтрат і запобіганню проникненню холодного повітря всередину приміщень.

При виборі нових дверних конструкцій враховуватимуться їх міцність, зносостійкість та відповідність вимогам до звукоізоляції, що покращить комфорт перебування в будівлях.

2.2.1.8.	Утеплення укосів забезпечить додаткову теплоізоляцію будівлі.

2.2.1.9.	Установлення рекуператорів забезпечить ефективне використання теплової енергії шляхом повернення тепла з витяжного повітря, що значно зменшить тепловтрати та підвищить енергоефективність.

2.2.1.10.	Ремонт системи опалення, включаючи заміну радіаторів, трубопроводів, запірної арматури, установлення термостатичних та балансувальних клапанів. Це створить збалансовану систему теплопостачання, що сприятиме оптимальному розподілу тепла та зменшенню витрат енергії.

2.2.1.11.	Установлення індивідуального теплового пункту (надалі – ІТП):

До складу ІТП мають входити:

2.2.1.11.1	циркуляційні насоси з частотно-керованими приводами;

2.2.1.11.2	датчики температури в подавальному і зворотному трубопроводі;

2.2.1.11.3	зовнішній датчик температури й контрольний пристрій (панель управління);

2.2.1.11.4	контрольно-вимірювальні прилади;

2.2.1.11.5	клапани та прилади, необхідні для нормальної експлуатації (запірні клапани, зворотні клапани, манометри тощо);

2.2.1.11.6	фільтри та сепаратор бруду.

2.2.2. Опис заходів для підвищення рівня енергонезалежності

Установлення сонячної електростанції 50 кВт

У межах заходу пропонується встановити на пласкому даху будівлі пологового корпусу сонячну електростанцію потужністю 50 кВт з метою збору сонячної енергії та перетворення її на електричну. Для ефективної роботи системи необхідно також установити інвертор для перетворення постійного струму в змінний та акумулятори для зберігання надлишкової енергії.

2.2.3. Опис додаткових заходів

У межах реалізації проєкту буде вжито низку додаткових заходів для підвищення ефективності та надійності системи, зокрема:

2.2.3.1.	Розробка проєктно-кошторисної документації та експертиза проєкту забезпечить детальне планування кожного етапу модернізації, ураховуючи технічні особливості та фінансові витрати, що гарантуватиме якісне виконання робіт.

2.2.3.2.	Ремонт електричної частини (заміна електрощитових) оновить електричну інфраструктуру, підвищивши її безпеку, стабільність роботи та відповідність сучасним стандартам енергоефективності.

2.2.3.3.	Ремонт м’якої покрівлі пологового корпусу захистить будівлю від впливу зовнішніх погодних умов, забезпечить довготривалу надійність конструкцій, надасть можливість забезпечить можливість подальшої установки сонячної електростанції.

2.2.3.4.	Виготовлення енергетичного сертифікату визначить показники та клас енергоефективності будівлі, фактичні й проєктні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем.

- ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

3.1. Порядок реалізації заходів проєкту

Проєкт реалізується в послідовні етапи, кожен з яких має чітко визначені завдання та орієнтовні терміни виконання.

Перелік заходів та термін виконання в перший рік:

| № | Завдання | Орієнтовні терміни та вартість виконання (місяці / тис. грн) |
| --- | --- | --- |

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка до кредитного фінансу-вання у т. ч.: підготовка необхідного пакета доку-ментів для погодження умов отри-мання кредиту; отримання погодження від Мініс-терства фінансів України на здійснен-ня місцевого запозичення; підготовка відповідних рішень місь-кої ради; укладення кредитного договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення закупівлі на розробку проєктно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розробка проєктно-кошторисної документації та її експертиза |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведення закупівель на будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт м’якої покрівлі |  |  |  |  |  |  |  | 5 229,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установлення сонячної електростанції 50 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка ІТП |  |  |  |  |  |  |  | 3 740,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт електричної частини (заміна електрощитових) |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заміна вікон |  |  |  |  |  |  |  | 29 083,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заміна дверей |  |  |  |  |  |  |  | 3 720,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установлення рекуператорів |  |  |  |  |  |  |  | 7 812,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Утеплення технічного поверху |  |  |  |  |  |  |  | 4 556,7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт системи опалення (заміна радіаторів, трубопроводів, запірної арматури, установлення термостатичних та балансувальних клапанів) |  |  |  |  |  |  |  | 18 139,2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт м’якої покрівлі з утепленням |  |  |  |  |  |  |  | 13 486,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт скатного даху з утепленням |  |  |  |  |  |  |  | 20 800,5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Утеплення фасаду |  |  |  |  |  |  |  | 66 993,2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Утеплення цоколю |  |  |  |  |  |  |  | 5 012,0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Утеплення перекриття підвального приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 847,9 |  |  |

Загальна вартість робіт у перший рік: 196 300,0 тис. грн.

Перелік заходів та термін виконання в другий рік:

| № | Завдання | Орієнтовні терміни та вартість виконання (місяці / тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | Утеплення фасаду | 7 036,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Утеплення цоколю | 1 148,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Утеплення перекриття підвального приміщення | 2 553,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Утеплення укосів | 4 227,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Виготовлення енергетичного сертифі-кату |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Загальна вартість робіт у другий рік: 15 000,0 тис. грн.

Орієнтовний термін реалізації проєкту становить 84 місяці (7 років – строк на який планується отримання кредиту та впродовж якого кредит має бути повністю погашений), з яких його практична реалізація становить 12 місяців.

  - Шляхи реалізації проєкту

Реалізація проєкту планується шляхом визначення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради його виконавцем та залучення кредиту в банку України.

  - Потреба в інвестиціях

Розрахунок обсягу інвестицій для проєкту визначений згідно з проведеним моніторингом цін на аналогічні види робіт, заходи, обладнання та матеріали з відкритих джерел у мережі Інтернет, інформацією будівельних, проєктних організацій станом  на листопад 2024 року, у тому числі враховано ціни на окремі види робіт, що застосовуються для планування обсягу інвестицій за об’єктами в межах інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі», що реалізуються в 2024 році та плануються на 2025 рік у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, скориговані на прогнозний курс євро на 2025 рік. Вартість окремих заходів може бути скоригована після розробки проєктно-кошторисної документації.

Загальна вартість заходів Проєкту

| № п/п | Заходи | Обсяг (кількість) робіт, послуг, матеріалів | Одиниця виміру | Ціна, грн/од. | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка проєктно-кошторисної документації та експертиза проєкту | 1 | од. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2 | Ремонт м’якої покрівлі | 1 494 | м2 | 3 500 | 5 229 000 |
| 3 | Ремонт електричної частини (заміна електрощитових) | 46 | од. | 30 000 | 1 380 000 |
| 4 | Ремонт системи опалення, у тому числі: | - | - | - | 18 139 240 |
| 4.1 | заміна трубопроводів опалення (внутрішні); | 3 520 | м | 442 | 1 555 840 |
| 4.2 | заміна трубопроводів опалення (підвал); | 600 | м | 1 150 | 690 000 |
| 4.3 | ремонт запірної арматури; | 8 | од. | 12 300 | 98 400 |
| 4.4 | заміна радіаторів; | 1 000 | од. | 11 800 | 11 800 000 |
| 4.5 | установлення термостатичних клапанів; | 1 000 | од. | 2 600 | 2 600 000 |
| 4.6 | установлення балансувальних клапанів | 150 | од. | 9 300 | 1 395 000 |
| 5 | Установлення сонячної електростан-ції 50 кВт | 1 | од. | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 6 | Установлення рекуператорів | 300 | од. | 26 040 | 7 812 000 |
| 7 | Утеплення цоколю | 560 | м2 | 11 000 | 6 160 000 |
| 8 | Утеплення фасаду | 6 730 | м2 | 11 000 | 74 030 000 |
| 8 | Утеплення технічного поверху | 1 494 | м2 | 3 050 | 4 556 700 |
| 9 | Ремонт м’якої покрівлі з утепленням | 1 226 | м2 | 11 000 | 13 486 000 |
| 10 | Ремонт скатного даху з утепленням | 1 415 | м2 | 14 700 | 20 800 500 |
| 11 | Утеплення перекриття підвального приміщення | 3 738 | м2 | 3 050 | 11 400 900 |
| 12 | Заміна вікон | 2 144,8 | м2 | 13 560 | 29 083 488 |
| 13 | Заміна дверей | 200 | м2 | 18 600 | 3 720 000 |
| 14 | Утеплення укосів | 1 288 | м2 | 3 282 | 4 227 216 |
| 15 | Установлення ІТП | 2 | од. | 1 869 978 | 3 739 956 |
| 16 | Виготовлення енергетичного сертифікату | 1 | од. | 35 000 | 35 000 |
| Загальна потреба в інвестиціях |  | - | - | - | 211 300 000 |

Загальні інвестиції в проєкті становлять – 211 300 тис. грн.

Передбачається, що експлуатаційні витрати після реалізації проєкту складатимуть щорічно приблизно 70,0 тис. грн: 35,0 тис. грн на технічне обслуговування двох ІТП та 35 тис. грн на технічне обслуговування сонячної електростанції.

  - Основні показники енергоефективності проєкту та їх оцінка

Основою для оцінки ефективності реалізації енергозберігаючих проєктів та запровадження системи стимулювання ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів є необхідність визначення їх економії, досягнутої за рахунок упровадження енергоефективних заходів, що полягає в порівнянні базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів (надалі – базовий рівень) з урахуванням дотримання санітарних умов та адаптації до кліматичних умов верифікованих періодів та фактичного рівня енергоспоживання після реалізації енергоефективних заходів.

Базовий  рівень фіксує наявний стан енергоспоживання досліджуваного об’єкта, що передує впровадженню заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, та не може змінюватись упродовж періоду реалізації енергоефективних проєктів (окрім випадків зміни призначення будівлі, упровадження заходів, що впливають на енергоспоживання поза межами енергоефективних проєктів, суттєвої зміни кількості персоналу та відвідувачів тощо). Різниця між базовим рівнем споживання теплової енергії (з урахуванням погодних умов та інших впливових факторів) і фактичним споживанням теплової енергії визначає фактичну економію або перевитрати теплової енергії за звітний період.

3.4.1. Економія теплової енергії

Таблиця 4. Очікувана економія теплової енергії після впровадження Проекту

| Об’єкт | Базове спожи-вання тепло-вої енергії, Гкал/рік | Майбутнє спо-живання теп-лової енергії, Гкал/рік | Заощадження теплової енергії |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/рік | % від базового рівня |
| КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР | 1751,2 | 963,2 | 788 | 45% |

3.4.2. Економія електроенергії

Таблиця 5. Очікувана економія електричної енергії після впровадження Проєкту

| Об’єкт | Базове спожи-вання електрич-ної енергії, кВт∙год /рік | Майбутнє спожи-вання електричної енергії, кВт∙год /рік | Економія електричної енергії |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт∙год /рік | % від базового рівня |
| КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР | 258 865 | 194 149 | 61 650 | 24% |

3.4.3. Енергозбереження за окремими заходами

Очікувана економія енергії за окремими заходами:

| № п/п | Заходи | Заощадження теплової енергії, Гкал/рік, (кВт∙год/рік) | Заощадження електроенергії, кВт∙год/рік |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утеплення фасаду | 265 (308 195) | - |
| 2 | Утеплення покрівлі та технічного поверху | 158 (183 754) | - |
| 3 | Утеплення цоколю | 158 (183 754) | - |
| 4 | Установлення сонячної електростанції | - | 61 650 |
| 5 | Ремонт системи опалення | 167 (194 221) | - |
| 6 | Заміна вікон та вхідних дверей | 40 (46 520) | - |
| Усього: |  | 788 (916 444) | 61 650 |
| Усього в перерахунку на кВт*год: |  | 978 094 |  |

При впровадженні всіх заходів загальне зменшення енергоспоживання складе 978 094 кВт*год/рік.

- ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1.	У межахх проєкту роботи, пов'язані з енергоефективною реновацією КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР , включатимуть:

4.1.1	удосконалення огороджувальних конструкцій будівель (теплова ізоляція покрівлі, стін, цоколю та горища, зовнішніх дверей і вікон);

4.1.2	модернізацію системи опалення (установку ІТП, системи управління, ізоляцію труб, ремонт системи опалення із заміною трубопроводів та радіаторів на нові);

4.1.3	підвищення енергетичної стійкості (установка сонячної електростанції з системою накопичення та зберігання енергії);

4.1.4	упровадження інших енергетичних систем (рекуператорів, заміна електрощитових);

4.1.5	здійснення невеликих внутрішніх будівельних робіт, необхідних для реконструкції;

4.1.6	адаптацію внутрішнього простору для розміщення нового обладнання, інші будівельні роботи невеликого обсягу всередині приміщень, ремонт покрівлі.

4.2.	Основні екологічні наслідки, спричинені заходами з енергоефективної реновації:

4.2.1	пил та шум: щоб уникнути цих впливів, потрібно стежити за найкращими будівельними практиками, що добре відомі та застосовуються в країні;

4.2.2	поводження з відходами та заходи з ліквідації забруднення: при виконанні звичайних відновлювальних робіт будуть з’являтися тверді та рідкі відходи, включаючи гіпсокартон, машинне масло, фарби й розчинники. Ймовірно, будуть виникати невеликі розливи пального та інших матеріалів під час проведення будівельних робіт;

4.2.3	утилізація фарби на основі свинцю: фарби, що містять свинець, створюють ризик отруєння при виробництві, застосуванні та переробці частин конструкцій, що містять таку фарбу. Зокрема аерозолі та абразивний пил небезпечні при вдиханні. Завдяки підвищеній корозійно-захисній характеристиці фарба на основі свинцю використовувалася, зазвичай, на металевих конструкціях.

4.3.	З такими наслідками можна ефективно впоратися, якщо вони приймаються до уваги в процесі підготовки до реалізації заходів та відображаються під час проєктування або проведення тендеру у формі спеціальних заходів з пом'якшення ризиків. Ці заходи мають бути реалістичними й економічно ефективними, спрямованими на усунення, компенсацію та зменшення негативних впливів на довкілля. Заходи мають стосуватися не тільки визнаних ризиків, але використовуватися як рекомендації, що дозволить зробити будівельно-відновлювальні проєкти більш екологічно чистими та раціональними.

4.4.	Реалізація проєкту сприятиме збереженню довкілля завдяки зниженню викидів CO2, орієнтовно на 203 тонн/рік й інших забруднюючих речовин, покращенню якості повітря, зменшенню енергоспоживання та підвищенню загальної стійкості енергозабезпечення міста.

- ДЖЕРЕЛА ТА УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ

5.1.	Джерела фінансування проєкту:

| Джерело коштів | Прогнозовані інвестиції (тис. грн) |
| --- | --- |
| Кредит | 211 300 |

  - Умови фінансування, прийняті в розрахунках:

| Сума кредиту, тис. грн | 211 300 |
| --- | --- |
| Строк погашення | 7 років (84 місяці) |
| Пільговий період для погашення суми кредиту | 18 місяців |
| Процентна ставка | Перший рік: 13,5%. З другого року (щорічна зміна): UIRD12M + 3% фіксованої маржі |
| Комісії | Без комісій |
| Погашення кредиту | Щомісячно або щоквартально (рівни-ми платежами після закінчення пільго-вого періоду) відповідно до кредитно-го договору |
| Погашення відсотків | Щомісячно |

- ОСНОВНІ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЄКТУ

6.1.	Було проведено SWOT-аналіз інвестиційного проєкту з метою оцінки його сильних та слабких сторін, а також визначення потенційних можливостей і загроз, що можуть виникнути під час його реалізації.

| Сильні сторони | Можливості |
| --- | --- |
| Покращення енергоефективності: Проєкт передбачає комплексну термомодернізацію лікарні, що значно зменшить витрати на оплату послуги з централізованого теплопостачання і в цілому підвищить енергоефективність будівель закладу | Підвищення стійкості до криз: Проєкт дозволить підвищити стійкість медичного закладу до зовнішніх криз, таких як перебої з електроенергією​ |
| Зниження витрат на опалення: Упровадження енергоефективних тех-нологій, таких як сонячна електро-станція, ІТП, дозволить заощадити бюджетні кошти | Екологічна свідомість: Упровадження інноваційних енерго-зберігаючих технологій підвищить екологічну свідомість серед населення та сприятиме довгостроковим змінам у суспільстві​ |
| Екологічні вигоди: Проєкт сприятиме зниженню викидів CO2 приблизно на 203 тонн/рік, що позитивно вплине на екологію | Покращення репутації міста: Проєкт може зміцнити репутацію Кривого Рогу як міста, що прагне до сталого розвитку та інноваційних рішень |
| Слабкі сторони | Загрози |
| Початкові інвестиційні витрати: Високі початкові витрати можуть вплинути на бюджетні можливості міста в короткостроковій перспективі​ | Економічні ризики: Коливання цін на енергоносії та зміни в економічній ситуації можуть впли-нути на окупність проєкту​ |
| Ризик технічних проблем: Через стан зовнішніх теплових мереж можливе зниження якості надання послуг теплопостачання | Ризик відставання від графіку: Можливі затримки в реалізації проєкту через затримки у фінансу-ванні або технічні труднощі​ |

6.2.	Аналіз дозволяє комплексно підійти до стратегічного планування та ухвалення рішень, що сприятиме успішній імплементації енергоефективних технологій і зниженню ризиків.

6.3.	SWOT-аналіз допоможе глибше зрозуміти внутрішні переваги та недоліки проєкту, а також урахувати зовнішні фактори, що можуть вплинути на його успішність. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з фінансуванням, технічними аспектами та зовнішніми економічними умовами, і максимально використати можливості для розвитку енергоефективної інфраструктури міста.

- ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО Й СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

7.1.	Результатом упровадження проєкту для бюджету  Криворізької  міської

територіальної громади буде зниження витрат на оплату за теплову та електричну енергію для КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР.

7.2.	З бюджету Криворізької міської територіальної громади буде виділено кошти на погашення й обслуговування кредиту.

7.3.	Порівняння витрат і вигід для м. Кривого Рогу у зв’язку з реалізацією проекту представлено на малюнку:

Графік демонструє економічну динаміку витрат і вигод, пов’язаних із реалізацією проєкту в часовій перспективі з 2025 до 2041 року.

У період 2025–2031 років проєкт зазнає витрат, пов’язаних з виплатою кредиту та сплатою відсотків за кредит. У 2027 році витрати (68 512,2 тис. грн) зростають у зв’язку з початком виплат суми кредиту та щорічно зменшуються по мірі його погашення. У 2032 році закінчується виплата кредиту й вигоди поступово зростають, у 2041 році вони мають найвищий результат              (58 830 тис. грн.), що вказує на перехід до завершальної стадії проєкту, коли він підходить до стадії окупності.

Висновок

Проєкт  є  капіталомістким  у  початковій  фазі, однак забезпечує фінансову вигоду в довгостроковій перспективі, що підкреслює його економічну доцільність.

Реалізація проєкту матиме значний позитивний соціально-економічний ефект, оскільки дозволить зменшити споживання енергоресурсів, знизити викиди парникових газів, створити комфортні умови перебування в приміщеннях лікарні, а також сприятиме розвитку енергоефективної інфраструктури міста, знизити залежність комунальних закладів від централізованого електропостачання, що підвищить їх стійкість до енергетичних криз.

Основні економічні вигоди проєкту  полягають у зниженні  витрат на тепло-

та електропостачання, що дозволить значно скоротити витрати бюджету Криворізької міської територіальної громади та зменшити фінансове навантаження на лікарню. Крім того, проєкт стимулюватиме розвиток місцевої економіки за рахунок створення нових робочих місць і залучення інвестицій в енергоефективність.

Простий термін окупності проєкту становить 17 років, а щорічна економія після реалізації енергоефективних заходів за рахунок зменшення споживання теплової та електричної енергії орієнтовно складе 2 204,8 тис. грн.

Соціальний ефект буде полягати в покращенні якості медичних послуг та роботи персоналу, завдяки стабільному теплопостачанню відвідувачі лікарні й персонал закладу матимуть комфортні температурні умови, що сприятиме підвищенню ефективності лікувального процесу та зменшенню захворюваності.

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ